附件1

农产品产地冷藏保鲜设施验收表

| 实施主体名称 |  | 法人姓名及身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户行 名称 |  | 开户账号 |  |
| 建设地址 |  | 联系 方式 |  |
| 施工单位 |  | 法人姓名 |  | 冷库净容积 (m3) | 库1：长： 宽： 高： 库2：长： 宽： 高： 库3：长： 宽： 高： （m） |
| 新建或改(扩)建 |  | 冷库总容积 (m3) |  |  |  |
| 投资总金额(万元) |  | 申请补贴金额(万元) |  |  |  |
| 技 术 参 数 | 防火等级 |  | 冷库门厚度(mm) |  | 保温板厚度(mm) |  | 设备是否有合格证 |  |
|  | 压缩机数量、品牌 |  | 压缩机型号 |  |
|  | 冷风机数量、品牌 |  | 冷风机型号 |  |
|  | 其他配套设施 |  |
| 验收结论 | 日期： 年 月 日 |
| 验收组成员签字： |

备注：本表一式两份，县级农业农村部门和实施主体各一份

附件2

预冷库主要技术参数

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 每次预冷量(吨) | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 要求库内净容积(m³) | ≥50 | ≥150 | ≥200 | ≥300 | ≥500 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库(由内到外)：水泥抹面，直接喷涂厚度≥120mm聚氨酯层(密度38kg/m³～42kg/m³)，阻燃B1级，外加厚度≥0.475mm厚彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 |
|  | 组装式冷库：采用双面彩钢板聚氨酯保温材料库板，彩钢板厚度≥0.475mm,保温层厚度≥120mm，密度38kg/m³～42kg/m³，阻燃B1级。 |
| 冷库门 | 芯材为120mm厚聚氨酯保温板，密度40kg/m³～45kg/m³，阻燃B1级，冬季气温偏低地区可适当增加保温板厚度至150mm。 |
| 加湿装置 | 必须配备加湿设备，于保证生鲜农产品冷藏保鲜对相对湿度的要求。 |
| 地面 | 从下至上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.10mm厚塑料膜防水层，120mm厚挤塑板保温层(抗压强度不小于200kPa)，0.10mm 厚塑料膜防潮层，120mm厚混凝土面层；地面承重要求：均布活载荷标准值不低于15kN/m2。 |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |
| 制冷量 | 制冷设备的配置必须满足≥所要求的预冷农产品量和农产品种类中要求最短预冷时间的农产品品种的冷量要求。（例如：如果用于预冷荔枝，每次预冷量为5吨，则制冷量的配置=5吨荔枝在6小时内从常温预冷到≦5℃时所需要的冷量+冷量的损耗量。） |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设地实际情况按照设计标准规范设计和建设。 |

注：实际建设中，预冷库的规格不限于表中给出的5种。

附件3

高温冷藏库主要技术参数

| 项目 | 冷库库内净容积（m3） |
| --- | --- |
|  | 100 | 300 | 500 | 1000～3000 | 3500～5000 |
| 项目 | 技术参数 |
| 冷库门尺寸( mm ) | 1200×2100平移门（或平开门）×1樘 | 1200×2100平移门（或平开门）×2樘 | 1500×2100平移门×2樘 | 1500×2100平移门×3樘 | 1800×2300平移门×4樘 |
| 库体 保温结构 | 土建式冷库(由内到外)：水泥抹面，直接喷涂厚度≥100mm 聚氨酯层(密度38kg/m3～42kg/m3)，阻燃B1级，外加厚度≥0.426mm厚彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 组装式冷库：采用双面彩钢板聚氨酯保温材料库板，彩钢板厚度≥0.475mm（当冷库容积≦500m³时，彩钢板厚度可采用0.376mm）,保温层厚度≥100mm厚聚氨酯，密度38kg/m³～42kg/m³，阻燃B1级。 |
| 冷库门 | 保温材料为 100mm 聚氨酯保温板，密度40kg/m³～45kg/m³，阻燃B1级。 |
| 加湿装置 | 必须配备加湿设备，于保证生鲜农产品冷藏保鲜对相对湿度的要求。 |
| 地面 | 从下至上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.10mm厚塑料膜防水层，100mm厚挤塑板保温层(抗压强度不小于200kPa)，0.10mm厚塑料膜防潮层，120mm 厚混凝土面层（当冷藏库容积≦500m³时，可采用100mm厚混凝土面层）；地面承重要求：均布活载荷标准值不低于15kN/m2。 |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设地实际情况按照设计标准规范设计和建设。 |

注：实际建设中，高温冷藏库的冷库容积规格不限于表中给出的种类。

附件4

气调冷藏库主要技术参数

| 项目 | 冷库库内净容积（m3） |
| --- | --- |
|  | 100 | 300 | 500 | 1000～3000 | 3500～5000 |
| 项目 | 技术参数 |
| 冷库门尺寸(mm ) | 1200×2100平移门×1樘 | 1200×2100平移门×2樘 | 1500×2100平移门×2樘 | 1500×2100平移门×3樘 | 1500×2100平移门×4樘 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库(由内到外)：水泥抹面，直接喷涂厚度≥100mm厚聚氨酯层(密度40kg/m3～45kg/m3)，阻燃B1级，外加厚度≥0.475mm厚彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 组装式冷库：采用双面彩钢板聚氨酯保温材料库板，彩钢板厚度≥0.475mm（当冷库容积≦500m³时，彩钢板厚度可采用0.426mm）,保温层厚度≥100mm厚聚氨酯，密度40kg/m³～45kg/m³，阻燃B1级。 |
| 气调冷库门 | 气调冷库门由气密门和保温门合为一体。门的芯材为 125mm 硬质聚氨酯保温板，密度40kg/m³～45kg/m³，阻燃性 B1 级；门框板上应安装压紧装置，将门与库体压紧密封；且门上必须设置观察窗，观察窗尺寸宽为 600mm，高为 760mm，观察窗门框由隔热材料制作，观察窗为真空隔热玻璃。 气调冷库门必须选用具有气调冷库门生产资质企业生产的产品。 |
| 地面 | 从下至上依次是：三七灰土夯实，30mm 水泥砂浆找平，0.10mm厚塑料膜防水层，150mm厚挤塑板保温层(抗压强度不小于200kPa)，0.10mm 厚塑料膜防潮层，120mm 厚混凝土面层（当冷藏库容积≦500m³时，可采用100mm 厚混凝土面层）；地面承重要求：均布活载荷标准值不低于15kN/m2 |
| 气密性 | 密封性能必须达到加压至库内压力为 300Pa时，半降压时间不低于30分钟。 |
| 加湿装置 | 必须配备加湿设备，于保证生鲜农产品冷藏保鲜对相对湿度的要求。 |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设地实际情况按照设计标准规范设计和建设。 |

注：实际建设中，气调冷藏库的冷库容积规格不限于表中给出的种类。

附件5

低温冷藏库主要技术参数

| 项目 | 冷库库内净容积（m3） |
| --- | --- |
|  | 100 | 300 | 500 | 1000～3000 | 3500～5000 |
| 项目 | 技术参数 |
| 冷库门尺寸( mm ) | 1200×2100平移门（或平开门）×1樘 | 1200×2100平移门（或平开门）×1樘 | 1500×2100平移门×1樘 | 1500×2100平移门×2樘 | 1800×2300平移门×3樘 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库(由内到外)：水泥抹面，直接喷涂厚度≥150mm聚氨酯层(密度38kg/m3～42kg/m3)，阻燃B1级，外加厚度≥0.475mm厚彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 组装式冷库：采用双面彩钢板聚氨酯保温材料库板，彩钢板厚度≥0.475mm（当冷库容积≦500m³时，彩钢板厚度可采用0.426mm）,保温层厚度≥150mm厚聚氨酯，密度38kg/m³～42kg/m³，阻燃B1级。 |
| 冷库门 | 保温材料为 150mm 聚氨酯保温板，密度40kg/m³～45kg/m³，阻燃B1级。 |
| 地面 | 从下至上依次是：三七灰土夯实，30mm 水泥砂浆找平，0.10mm厚塑料膜防水层，150mm厚挤塑板保温层(抗压强度不小于200kPa)，0.10mm 厚塑料膜防潮层，120mm 厚混凝土面层（当冷藏库容积≦500m³时，可采用100mm 厚混凝土面层）；地面承重要求：均布活载荷标准值不低于15kN/m2。 |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设地实际情况按照设计标准规范设计和建设。 |

注：实际建设中，高温库的冷库容积规格不限于表中给出的几种。

附件6

压差式预冷库主要技术参数

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 每次预冷量(吨) | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 要求库内净容积(m³) | ≥50 | ≥150 | ≥200 | ≥300 | ≥500 |
| 库体保温结构 | 土建式冷库(由内到外)：水泥抹面，直接喷涂厚度≥120mm聚氨酯层 (密度38kg/m³～42kg/m³)，阻燃B1级，外加厚度≥0.475mm厚彩钢板。屋顶具备良好的防水、防潮、保温和外保护层。 |
|  | 组装式冷库： 采用双面彩钢板聚氨酯保温材料库板，彩钢板厚度≥0.475mm,保温层厚度≥120mm，密度38kg/m³～42kg/m³，阻燃B1级。 |
| 冷库门 | 芯材为120mm厚聚氨酯保温板，密度40kg/m³～45kg/m³，阻燃B1级，冬季气温偏低地区可适当增加保温板厚度至150mm。 |
| 地面 | 从下至上依次是：三七灰土夯实，30mm水泥砂浆找平，0.10mm厚塑料膜防水层，120mm厚挤塑板保温层(抗压强度不小于200kPa)，0.10mm 厚塑料膜防潮层，120mm厚混凝土面层；地面承重要求：均布活载荷标准值不低于15kN/m2。 |
| 加湿装置 | 必须配备加湿设备，于保证生鲜农产品冷藏保鲜对相对湿度的要求。 |
| 预冷库循环风量要求 | 冷空气循环量≥0.06立方米/(千克▪分钟)，穿过农产品孔隙的风速要求达到1.0米～1.5米/秒。 |
| 电源 | 3P/AC，380V±10%，50Hz |
| 制冷量 | 制冷设备的配置必须满足≥所要求的预冷农产品量和农产品种类中要求最短预冷时间的农产品品种的冷量要求。（例如：如果用于预冷荔枝，每次预冷量为5吨，则制冷量的配置=5吨荔枝在6小时内从常温预冷到≦5℃时所需要的冷量+冷量的损耗量。） |
| 基础、钢结构及防雨棚 | 根据建设地实际情况按照设计标准规范设计和建设。 |

注：实际建设中，预冷库的规格不限于表中给出的5种。