## Sheet1
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
漳平市东坑垃圾处理场 | 总排污口 | 出口 | 2020-01-08 | 10:30 | 化学需氧量 | 15L | 3.72 | mg/L | 3.78 | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.49 | 1.52 | mg/L | 2.0% | ±10% | 是
[5 empty] | 流量 | 3.054 | 3.238 | m3/h | 6.02% | ±20% | 是
|  |  |  | 11:55 | 化学需氧量 | 15L | 5.76 | mg/L | 1.74 | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.49 | 1.51 | mg/L | 1.3% | ±10% | 是
[5 empty] | 流量 | 2.102 | 2.278 | m3/h | 8.37% | ±20% | 是
|  |  |  | 14:45 | 化学需氧量 | 15L | 5.01 | mg/L | 2.49 | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.497 | 0.492 | mg/L | -1.0% | ±10% | 是
[5 empty] | 流量 | 1.278 | 1.318 | m3/h | 3.13% | ±20% | 是
|  |  |  | 15:45 | 化学需氧量 | 15L | 3.95 | mg/L | 3.55 | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.497 | 0.496 | mg/L | -0.2% | ±10% | 是
[5 empty] | 流量 | 1.799 | 1.887 | m3/h | 4.89% | ±20% | 是
氨氮水质自动分析仪比对监测时，当实际水样实验室手工监测浓度小于1 mg/L时，可采用浓度为0.5 mg/L的质控样替代实际水样进行试验，比对误差须满足±0.1 mg/L的范围。