## Sheet1
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
漳平金鑫硫酸化工有限公司 | 总排污口 | 出口 | 2020-04-27 | 9:50 | 氟化物 | 0.465 | 0.434 | mg/L | -6.6% | ±15% | 是
[5 empty] | pH | 7.51 | 7.86 | / | 0.35 | ±0.5pH | 是
[5 empty] | 流量 | 0.15 | 0.16 | m3/h | 6.7% | ±20% | 是
|  |  |  | 10:50 | 氟化物 | 0.446 | 0.413 | mg/L | -7.3% | ±15% | 是
[5 empty] | pH | 7.57 | 7.81 | / | 0.24 | ±0.5pH | 是
[5 empty] | 流量 | 0.15 | 0.15 | m3/h | 0% | ±20% | 是
|  |  |  | 11:50 | 氟化物 | 0.462 | 0.451 | mg/L | -2.3% | ±15% | 是
[5 empty] | pH | 7.62 | 7.88 | / | 0.26 | ±0.5pH | 是
[5 empty] | 流量 | 0.2 | 0.197 | m3/h | -1.5% | ±20% | 是
|  |  |  | 12:40 | 氟化物 | 0.478 | 0.445 | mg/L | -6.9% | ±15% | 是
[5 empty] | pH | 7.53 | 7.81 | / | 0.28 | ±0.5pH | 是
[5 empty] | 流量 | 0.21 | 0.211 | m3/h | 0.5% | ±20% | 是
漳平市海龙纸制品厂 | 总排污口 | 出口 | 2020-06-09 | 10:38 | 化学需氧量 | 68.2 | 57.35 | mg/L | -3.34% | ±30% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.501 | 0.541 | mg/L | 0.04 | 0.1mg/L | 是
[5 empty] | pH | 7.74 | 7.31 | / | -0.43 | ±0.5pH | 是
[5 empty] | 流量 | 5.242 | 5.411 | m3/h | 3.22% | ±20% | 是
|  |  |  | 11:38 | 化学需氧量 | 69.7 | 58.3 | mg/L | -3% | ±30% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.501 | 0.579 | mg/L | 0.078 | 0.1mg/L | 是
[5 empty] | pH | 7.5 | 7.48 | / | -0.03 | ±0.5pH | 是
[5 empty] | 流量 | 4.855 | 5.123 | m3/h | 5.52% | ±20% | 是
|  |  |  | 13:36 | 化学需氧量 | 69 | 51.3 | mg/L | -7.29% | ±30% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 2.02 | 2.002 | mg/L | 0.9% | ±10% | 是
[5 empty] | pH | 7.67 | 7.47 | / | -0.2 | ±0.5pH | 是
[5 empty] | 流量 | 3.961 | 4.343 | m3/h | 9.64% | ±20% | 是
|  |  |  | 13:45 | 化学需氧量 | 70.2 | 58.8 | mg/L | -6.62 | ±30% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 2.02 | 2.037 | mg/L | -0.8% | ±10% | 是
[5 empty] | pH | 7.57 | 7.41 | / | -0.16 | ±0.5pH | 是
[5 empty] | 流量 | 2.456 | 2.778 | m3/h | 13.1% | ±20% | 是
氨氮水质自动分析仪比对监测时，当实际水样实验室手工监测浓度小于1 mg/L时，可采用浓度为0.5 mg/L的质控样替代实际水样进行试验，比对误差须满足±0.1 mg/L的范围。

## Sheet2
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
漳平市恒发水务有限公司污水处理厂 | 总排污口 | 出口 | 2020-04-27 | 8:28 | 化学需氧量 | 22.4 | 24.15 | mg/L | 7.8% | ±10% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.505 | 0.521 | mg/L | 0.016 | 0.1mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.587 | 0.552 | mg/L | 6% | ±15％ | 是
[5 empty] | 流量 | 555 | 528.4 | m3/h | -4.8% | ±20% | 是
|  |  |  | 9:30 | 化学需氧量 | 22.4 | 24.47 | mg/L | 9.2% | ±10% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 0.505 | 0.483 | mg/L | -0.022 | 0.1mg/L | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.571 | 0.569 | mg/L | 0.35% | ±15％ | 是
[5 empty] | 流量 | 512 | 595.8 | m3/h | 16.4% | ±20% | 是
|  |  |  | 10:35 | 化学需氧量 | 112 | 115.8 | mg/L | 3.4% | ±10% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 2.02 | 1.95 | mg/L | -3.5% | ±10% | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.559 | 0.57 | mg/L | 2% | ±15％ | 是
[5 empty] | 流量 | 577 | 565.5 | m3/h | -2% | ±20% | 是
|  |  |  | 11:30 | 化学需氧量 | 112 | 116.3 | mg/L | 3.8% | ±10% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 2.02 | 1.976 | mg/L | -2.2% | ±10% | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.563 | 0.571 | mg/L | 1.4% | ±15％ | 是
[5 empty] | 流量 | 1083 | 1021 | m3/h | -5.7% | ±20% | 是
氨氮水质自动分析仪比对监测时，当实际水样实验室手工监测浓度小于1 mg/L时，可采用浓度为0.5 mg/L的质控样替代实际水样进行试验，比对误差须满足±0.1 mg/L的范围。化学需氧量按质控样进行比对。