## 中宏+天守+正昌
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
福建中宏新材料科技有限公司 | 尾气净化排气筒 | 出口 | 2023-11-16 | 颗粒物 | 7.6 | 5.705 | mg/m3 | -1.895mg/m³ | ±5mg/m3 | 是
|  |  |  | 流速 | 3.97 | 4.08 | m/s | 2.77% | ±12% | 是
|  |  |  | 烟气温度 | 27 | 25.5 | ℃ | -1.5℃ | ±3℃ | 是
|  |  |  | 烟气湿度 | 1.7 | 1.48 | % | -0.22% | 绝对误差±1.5% | 是
天守（福建）超纤科技股份有限公司 | 锅炉废气排气筒 | 出口 | 2023-11-20 | 颗粒物 | 14.6 | 7.22 | mg/m3 | -7.38mg/m³ | ±6mg/m3 | 否
|  |  |  | 氮氧化物 | 52 | 52.42 | mg/m3 | -0.8% | ±30% | 是
|  |  |  | 二氧化硫 | 32 | 30.07 | mg/m3 | -1.60mg/m3 | ±17mg/m3 | 是
|  |  |  | 含氧量 | 16.4 | 14.97 | % | 11% | 相对准确度 ≤15% | 是
|  |  |  | 流速 | 4.5 | 2.9 | m/s | -35.56% | ±12% | 否
|  |  |  | 烟气湿度 | 2.6 | 3.21 | % | 0.61% | 绝对误差±1.5% | 是
|  |  |  | 烟气温度 | 42.5 | 43.73 | ℃ | 1.23℃ | ±3℃ | 是
福建省漳平市正昌化工有限公司 | 热风炉废气排放口 | 出口 | 2023-11-07 | 颗粒物 | 8.14 | 9.72 | mg/m3 | 1.58mg/m3 | ±5mg/m3 | 是
|  |  |  | 二氧化硫 | ＜2 | 8.3 | mg/m3 | 7.30mg/m3 | ±17mg/m3 | 是
|  |  |  | 氮氧化物 | 69 | 60.89 | mg/m3 | -11.8% | ±30% | 是
|  |  |  | 含氧量 | 15.6 | 15.5 | % | 1% | 相对准确度 ≤15% | 是
|  |  |  | 流速 | 3.5 | 3.15 | m/s | -10% | ±12% | 是
|  |  |  | 烟温 | 46.7 | 44.65 | ℃ | -2.05℃ | ±3℃ | 是
|  |  |  | 湿度 | 2.1 | 3.44 | % | 1.34% | 绝对误差±1.5% | 是

## 正盛
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
福建正盛无机材料股份有限公司 | 一线热风炉脱硫塔废气排放口 | 出口 | 2023-11-23 | 颗粒物 | 9.6 | 10.01 | mg/m3 | 0.41mg/m3 | ±5mg/m3 | 是
|  |  |  | 二氧化硫 | 5 | 16.34 | mg/m3 | 11.34mg/m3 | ±17mg/m3 | 是
|  |  |  | 氮氧化物 | 69 | 76.1 | mg/m3 | 10.29% | ±30% | 是
|  |  |  | 含氧量 | 15.2 | 15.5 | % | 2% | 相对准确度 ≤15% | 是
|  |  |  | 流速 | 10.4 | 10.12 | m/s | -2.69% | ±10% | 是
|  |  |  | 烟温 | 37.8 | 39.5 | ℃ | 1.7℃ | ±3℃ | 是
|  |  |  | 湿度 | 3.6 | 4.9 | % | 1.3% | 绝对误差±1.5% | 是
| 二线热风炉脱硫塔废气排放口 | 出口 | 2023-11-23 | 颗粒物 | 9.2 | 4.82 | mg/m3 | -4.38mg/m3 | ±5mg/m3 | 是
|  |  |  | 二氧化硫 | 22 | 19.94 | mg/m3 | -2.06mg/m3 | ±17mg/m3 | 是
|  |  |  | 氮氧化物 | 67 | 50.47 | mg/m3 | -24.67% | ±30% | 是
|  |  |  | 含氧量 | 15.6 | 16.31 | % | 5.2% | 相对准确度 ≤15% | 是
|  |  |  | 流速 | 9.3 | 8.29 | m/s | -10.86% | ±12% | 是
|  |  |  | 烟温 | 37.7 | 39.36 | ℃ | 1.66℃ | ±3℃ | 是
|  |  |  | 湿度 | 1.8 | 0.83 | % | -0.97% | 绝对误差±1.5% | 是
| 四、五线热风炉脱硫塔废气排放口 | 出口 | 2023-11-24 | 颗粒物 | 10 | 7.42 | mg/m3 | -2.58mg/m3 | ±5mg/m3 | 是
|  |  |  | 二氧化硫 | 51 | 47.29 | mg/m3 | -3.71mg/m3 | ±17mg/m3 | 是
|  |  |  | 氮氧化物 | 89 | 115.35 | mg/m3 | 29.61% | ±30% | 是
|  |  |  | 含氧量 | 14.4 | 12 | % | 17.7% | 相对准确度 ≤15% | 否
|  |  |  | 流速 | 4.2 | 4.36 | m/s | 3.81% | ±12% | 是
|  |  |  | 烟温 | 37.6 | 37.42 | ℃ | -0.18℃ | ±3℃ | 是
|  |  |  | 湿度 | 4 | 4.11 | % | 0.11% | 绝对误差±1.5% | 是

## 红狮
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
漳平红狮水泥有限公司 | 一线窑头 | 出口 | 2023-11-21 | 颗粒物 | 7.1 | 4.21 | mg/m3 | -2.89mg/m3 | ±5mg/m3 | 是
| 二线窑头 | 出口 | 2023-10-13 | 颗粒物 | 2.67 | 4.53 | mg/m3 | 1.86mg/m3 | ±5mg/m3 | 是
| 三线窑头 | 出口 | 2023-12-12 | 颗粒物 | 4.5 | 3.89 | mg/m3 | -0.61mg/m3 | ±5mg/m3 | 是
|  |  |  | 流速 | 10.5 | 10.88 | m/s | 3.62% | ±10% | 是
|  |  |  | 烟温 | 84.7 | 81.7 | ℃ | -3℃ | ±3℃ | 是
|  |  |  | 湿度 | 6.2 | 6.13 | % | -1.13% | ±25% | 是
| 一线窑尾 | 出口 | 2023-11-21 | 颗粒物 | 6.7 | 2.24 | mg/m3 | -4.46mg/m3 | ±5mg/m3 | 是
|  |  |  | 流速 | 16.7 | 15.81 | m/s | -5.33% | ±10% | 是
|  |  |  | 二氧化硫 | 2L | 2L | mg/m3 | 0mg/m3 | ±17mg/m3 | 是
|  |  |  | 氮氧化物 | 198 | 190.53 | mg/m3 | -6.97mg/m3 | ±57mg/m3 | 是
|  |  |  | 含氧量 | 9.9 | 8.84 | % | 12% | 相对准确度≤15% | 是
|  |  |  | 烟温 | 86.6 | 89.1 | ℃ | 2.5℃ | ±3℃ | 是
| 二线窑尾 | 出口 | 2023-10-13 | 颗粒物 | 11.7 | 3.34 | mg/m3 | -8.36mg/m3 | ±6mg/m3 | 否
|  |  |  | 流速 | 18.4 | 14.95 | m/s | -18.75% | ±10% | 否
|  |  |  | 二氧化硫 | 60 | 54.11 | mg/m3 | -9.6% | ±30% | 是
|  |  |  | 氮氧化物 | 169 | 153.23 | mg/m3 | -15.77mg/m3 | ±41mg/m3 | 是
|  |  |  | 含氧量 | 10 | 8.34 | % | 21.9% | 相对准确度≤15% | 否
|  |  |  | 烟温 | 90.6 | 91.26 | ℃ | 0.66℃ | ±3℃ | 是
| 三线窑尾 | 出口 | 2023-12-12 | 颗粒物 | 5 | 0.57 | mg/m3 | -4.43mg/m3 | ±5mg/m3 | 是
|  |  |  | 流速 | 13.2 | 12.05 | m/s | -8.71% | ±10% | 是
|  |  |  | 二氧化硫 | 2L | 2L | mg/m3 | 0mg/m3 | ±17mg/m3 | 是
|  |  |  | 氮氧化物 | 175 | 213.49 | mg/m3 | 38.33mg/m3 | ±41mg/m3 | 是
|  |  |  | 含氧量 | 9.5 | 8.35 | % | 14.3% | 相对准确度≤15% | 是
|  |  |  | 烟温 | 68.9 | 69.45 | ℃ | 0.55℃ | ±3℃ | 是