## 东腾+冠鑫
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
龙岩东腾再生资源科技有限公司 | 厂区污水总排放口 | 出口 | 2024-03-12 | 9:40 | pH值 | 7.7 | 7.369 | 无量纲 | -0.33 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 121 | 119.1 | mg/L | -1.57% | ±30% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 4.06 | 4.448 | mg/L | 9.56% | ±15% | 是
|  |  |  | 11:35 | pH值 | 7.5 | 7.305 | 无量纲 | -0.2 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 184 | 182.6 | mg/L | -0.76% | ±30% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 3.56 | 3.62 | mg/L | 1.69% | ±15% | 是
|  |  |  | 13:42 | pH值 | 7.6 | 7.415 | 无量纲 | -0.19 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 256 | 253.8 | mg/L | -0.86% | ±30% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 5.87 | 6.415 | mg/L | 9.28% | ±15% | 是
|  |  |  | 15:38 | pH值 | 7.6 | 7.506 | 无量纲 | -0.09 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 143 | 136.9 | mg/L | -4.27% | ±10% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 18.4 | 16.68 | mg/L | -9.35% | ±10% | 是
|  |  |  | 11:35-11:44 | 10分钟累计流量 | 0.193 | 0.2073 | m³ | 7.41% | ±10% | 是
福建冠鑫新材料有限公司 | 废水总排口 | 出口 | 2024-03-12 | 9:28 | pH值 | 6.5 | 6.77 | 无量纲 | 0.27 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 25.8 | 24.61 | mg/L | -1.19 | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 2.56 | 2.83 | mg/L | 10.5% | ±15% | 是
|  |  |  | 11:30 | pH值 | 6.6 | 6.81 | 无量纲 | 0.21 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 25.8 | 25.2 | mg/L | -0.6 | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.6 | 1.44 | mg/L | -0.16 | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 13:29 | pH值 | 6.7 | 6.89 | 无量纲 | 0.19 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 25.8 | 25.28 | mg/L | -0.52 | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.6 | 1.49 | mg/L | -0.11 | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 15:25 | pH值 | 6.7 | 7.01 | 无量纲 | 0.31 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 71.5 | 66.58 | mg/L | -6.9% | ±10% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 18.4 | 17.77 | mg/L | -3.4% | ±10% | 是
|  |  |  | 15:15-15:24 | 10分钟累计流量 | 9.2477 | 8.8708 | m³ | -4.1% | ±10% | 是