## 正盛
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
福建正盛无机材料股份有限公司 | 1#热风炉烟气排放口 | 出口 | 2024-10-17 | 颗粒物 | 6.6 | 3.86 | mg/m3 | -2.74mg/m3 | ±5mg/m3 | 是
|  |  |  | 二氧化硫 | 28 | 30.42 | mg/m3 | 2.42mg/m3 | ±17mg/m3 | 是
|  |  |  | 氮氧化物 | 48 | 50.5 | mg/m3 | 5.21% | ±30% | 是
|  |  |  | 含氧量 | 15.9 | 16.2 | % | 3.8% | 相对准确度≤15% | 是
|  |  |  | 流速 | 7.7 | 3.42 | m/s | -55.58% | ±12% | 否
|  |  |  | 烟温 | 40.2 | 39.6 | ℃ | -0.6℃ | ±3℃ | 是
|  |  |  | 湿度 | 2.8 | 2.9 | % | 0.1% | 绝对误差±1.5% | 是
| 2#热风炉烟气排放口 | 出口 | 2024-10-17 | 颗粒物 | 6.9 | 9.39 | mg/m3 | 2.49mg/m3 | ±5mg/m3 | 是
|  |  |  | 二氧化硫 | 15 | 18.23 | mg/m3 | 3.23mg/m3 | ±17mg/m3 | 是
|  |  |  | 氮氧化物 | 50 | 54.06 | mg/m3 | 8.12% | ±30% | 是
|  |  |  | 含氧量 | 15.6 | 15.59 | % | 1.12% | 相对准确度≤15% | 是
|  |  |  | 流速 | 11.1 | 9.5 | m/s | -14.41% | ±10% | 否
|  |  |  | 烟温 | 40.8 | 41.74 | ℃ | 0.94℃ | ±3℃ | 是
|  |  |  | 湿度 | 0.7 | 0.9 | % | 0.2% | 绝对误差±1.5% | 是
| 4#5#热风炉烟气排放口 | 出口 | 2024-10-16 | 颗粒物 | 7.1 | 7.04 | mg/m3 | -0.06mg/m3 | ±5mg/m3 | 是
|  |  |  | 二氧化硫 | 12 | 18.65 | mg/m3 | 6.65mg/m3 | ±17mg/m3 | 是
|  |  |  | 氮氧化物 | 38 | 37.56 | mg/m3 | -0.44mg/m3 | ±12mg/m3 | 是
|  |  |  | 含氧量 | 17.7 | 17.75 | % | 0.78% | 相对准确度≤15% | 是
|  |  |  | 流速 | 5.7 | 3.09 | m/s | -45.79% | ±12% | 否
|  |  |  | 烟温 | 43.6 | 52.05 | ℃ | 8.45℃ | ±3℃ | 否
|  |  |  | 湿度 | 2.6 | 2.6 | % | 0% | 绝对误差±1.5% | 是
| 水玻璃炉窑废气排放口 | 出口 | 2024-10-16 | 颗粒物 | 8.7 | 4.81 | mg/m3 | -3.89mg/m3 | ±5mg/m3 | 是
|  |  |  | 二氧化硫 | 4 | 5.28 | mg/m3 | 1.28mg/m3 | ±17mg/m3 | 是
|  |  |  | 氮氧化物 | 44 | 43.64 | mg/m3 | -0.82% | ±30% | 是
|  |  |  | 含氧量 | 13.3 | 12.67 | % | 8.98% | 相对准确度≤15% | 是
|  |  |  | 流速 | 4.7 | 2.11 | m/s | -55.11% | ±12% | 否
|  |  |  | 烟温 | 165.7 | 174.99 | ℃ | 9.29℃ | ±3℃ | 否
|  |  |  | 湿度 | 10.9 | 11.29 | % | 3.58% | 相对误差±25% | 是

## 红狮+闽景
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
漳平红狮水泥有限公司 | 二线窑头 | 出口 | 2024-10-30 | 颗粒物 | 2.87 | 2.92 | mg/m3 | 0.05mg/m3 | ±5mg/m3 | 是
|  |  |  | 流速 | 18.8 | 16.93 | m/s | -9.95% | ±10% | 是
|  |  |  | 烟温 | 149.5 | 149.19 | ℃ | -0.31℃ | ±3℃ | 是
|  |  |  | 含湿量 | 7.2 | 7.31 | % | 1.53% | 相对误差±25% | 是
| 二线窑尾 | 出口 | 2024-10-30 | 颗粒物 | 8.3 | 6.43 | mg/m3 | -1.87mg/m3 | ±5mg/m3 | 是
|  |  |  | 流速 | 19.2 | 18.26 | m/s | -4.9% | ±10% | 是
|  |  |  | 烟温 | 94.4 | 95.6 | ℃ | 1.2℃ | ±3℃ | 是
|  |  |  | 含湿量 | 8.7 | 8.31 | % | -4.48% | 相对误差±25% | 是
|  |  |  | 二氧化硫 | 2L | 1.74 | mg/m3 | 0.74mg/m3 | ±17mg/m3 | 是
|  |  |  | 氮氧化物 | 202 | 211.73 | mg/m3 | 9.73mg/m3 | ±41mg/m3 | 是
|  |  |  | 含氧量 | 9.9 | 8.78 | % | 11.87% | 相对准确度≤15% | 是
漳平闽景再生资源有限公司废气监测结果 | 热裂解尾气排放口 | 出口 | 2024-12-04 | 颗粒物 | 1L | 1.28 | mg/m3 | 0.78mg/m³ | ±5mg/m3 | 是
|  |  |  | 氮氧化物 | 91 | 91.31 | mg/m3 | 0.34% | ±30% | 是
|  |  |  | 二氧化硫 | 2L | 6.08 | mg/m3 | 5.08mg/m3 | ±17mg/m3 | 是
|  |  |  | 含氧量 | 18.3 | 17.85 | % | 2.8% | 相对准确度≤15% | 是
|  |  |  | 流速 | 6.3 | 5.98 | m/s | -5.08% | ±12% | 是
|  |  |  | 烟温 | 36.7 | 32.7 | ℃ | -4℃ | ±3℃ | 否
注：“L”表示检测结果低于方法检出限，未检出的按检出限一半计算。