## 恒发
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
漳平市恒发水务有限公司污水处理厂 | 总排污口 | 出口 | 2024-12-03 | 9:19 | 化学需氧量 | 25.8 | 25.615 | mg/L | -0.185mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.44 | 1.422 | mg/L | -0.018mg/L | ±0.3mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 9.34 | 9.23 | mg/L | -1.18% | ±15％ | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.51 | 0.523 | mg/L | 2.55% | ±15％ | 是
[5 empty] | pH | 6.9 | 6.92 | 无量纲 | 0.02 | ±0.5 | 是
|  |  |  | 11:07 | 化学需氧量 | 25.8 | 25.334 | mg/L | -0.446mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.44 | 1.455 | mg/L | 0.015mg/L | ±0.3mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 9.02 | 9.19 | mg/L | 1.88% | ±15％ | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.45 | 0.455 | mg/L | 1.11% | ±15％ | 是
[5 empty] | pH | 6.8 | 6.92 | 无量纲 | 0.12 | ±0.5 | 是
|  |  |  | 13:22 | 化学需氧量 | 25.8 | 26.267 | mg/L | 0.467mg/L | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.44 | 1.437 | mg/L | -0.003mg/L | ±0.3mg/L | 是
[5 empty] | 总氮 | 8.96 | 9.21 | mg/L | 2.79% | ±15％ | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.45 | 0.439 | mg/L | -2.44% | ±15％ | 是
[5 empty] | pH | 6.8 | 6.93 | 无量纲 | 0.13 | ±0.5 | 是
|  |  |  | 15:31 | 化学需氧量 | 125 | 113.626 | mg/L | -9.099% | ±10% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 7.57 | 7.289 | mg/L | -3.712% | ±10% | 是
[5 empty] | 总氮 | 4.48 | 4.284 | mg/L | -4.38% | ±15％ | 是
[5 empty] | 总磷 | 0.924 | 0.918 | mg/L | -0.65% | ±10% | 是
[5 empty] | pH | 7.34 | 7.04 | 无量纲 | -0.3 | ±0.5 | 是

## 冠鑫
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格
福建冠鑫新材料有限公司 | 废水 总排口 | 出口 | 2024-12-03 | 8:45 | pH值 | 7.4 | 7.33 | 无量纲 | -0.07 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 25.8 | 23.83 | mg/L | -1.97 | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.6 | 1.627 | mg/L | 0.027 | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 10:48 | pH值 | 7.3 | 7.22 | 无量纲 | -0.08 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 25.8 | 24.49 | mg/L | -1.31 | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.6 | 1.616 | mg/L | 0.016 | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 12:50 | pH值 | 7.5 | 7.19 | 无量纲 | -0.31 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 25.8 | 24.22 | mg/L | -1.58 | ±5mg/L | 是
[5 empty] | 氨氮 | 1.6 | 1.66 | mg/L | 0.06 | ±0.3mg/L | 是
|  |  |  | 14:56 | pH值 | 7.34 | 7.22 | 无量纲 | -0.12 | ±0.5 | 是
[5 empty] | 化学需氧量 | 57 | 55.9 | mg/L | -1.93% | ±10% | 是
[5 empty] | 氨氮 | 3 | 2.954 | mg/L | -1.53% | ±10% | 是